廊坊市消防安全集中除患攻坚大整治行动场所消防安全自查表

| 序 号 | 自查项目 |  | 自查要点 |  |  | 问题描述 | 整改责任人 | 整改时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 明确消防安全责任。 |  | 1.场所的法定代表人、主要负责人或实际控制人应当是场所的消防安全第一责任人。 2.场所应当明确逐级和各岗位消防安全责任。 3.具有承包、租赁或委托关系的场所应当在合同中明确各方的消防安全管理责任和消防设施、器材设置、维护保养责任，并确定责任人对共用的疏散通道、安全出口、建筑消防设施和消防车通道进行统一管理。 |  |  |  |  |  |
| 2 | 履行消防安全职责。 |  | 1.应当根据生产经营特点，建立消防安全制度、消防安全操作规程，灭火和应急疏散预案。 2.应当按标准配置消防设施器材，设置消防安全标志，并定期组织检验、维修和管理，确保完好有效。 3.应保持防火门、防火卷帘等防火分隔设施处于正常状态。 4.应每月开展防火检查，及时消除火灾隐患。 5.公众聚集场所应在营业期间每2小时进行一次防火巡查。 6.防火巡查、检查时，应填写巡查、检查记录，巡查和检查人员及其主管人员应在记录上签名。 |  |  |  |  |  |
| 3 | 组织教育培训演练。 |  | 1.应当组织开展多种形式经常性消防宣传教育。 2.应对新入职人员开展岗前消防安全培训。 3.托儿所、幼儿园、寄宿制学校、校外培训机构应当对学生和儿童进行消防安全常识教育。 4.人员密集场所应至少每半年开展一次全员消防安全培训。 5.各类场所应当至少每年组织一次有针对性的消防演练，宾馆、商场、集贸市场、公共娱乐场所应至少每半年组织一次消防演练。 |  |  |  |  |  |
| 4 | 开展消防宣传提示。 |  | 人员密集场所应当在醒目位置设置视频、警示牌或者采用广播等形式对公众提示下列消防安全事项事项：一是向公众提示所在场所的火灾危险性；二是提示所在场所安全逃生路线、安全出口的具体位置以及遇到火灾等紧急情况如何正确逃生、自救方法；三是提示所在场所内简易防护面罩、手电筒、灭火器等灭火、逃生设备器材的具体位置和使用方法。 |  |  |  |  |  |
| 5 | 符合耐火等级。 |  | 易燃易爆危险品销售场所建筑物耐火等级不应低于二级，其他场所建筑物的耐火等级不宜低于二级，确有困难时，可采用三、四级耐火等级的建筑，但应符合国家消防技术标准相关规定。 |  |  |  |  |  |
| 6 | 严格场所设置。 |  | - 1.设置在地下的公共娱乐场所不应设在地下二层及二层以下，当布置在地下一层时，地下一层地面与室外出入口地坪的高差不应大于10米。 - 2.易燃易爆危险品销售场所、甲乙类生产加工企业、医院的住院部分、养老院当中的生活用房等场所严禁设在地下和半地下。 - 3.托儿所、幼儿园、寄宿制学校、校外培训机构当中的儿童活动场所不应设置在地下或半地下，也不应设置在四层及以上的楼层。 - 4.经营、存放和使用甲、乙类火灾危险性物品的商店、作坊和储存间，严禁附设在民用建筑内。 - 5.民用建筑内除为满足民用建筑使用功能所设置的附属库房外，不应设置生产车间和其他库房。 |  |  |  |  |  |
| 7 | 实施防火分隔。 |  | 1.附设在非住宅民用建筑内的医院，养老院，托儿所、幼儿园、寄宿制学校、校外培训机构当中的儿童活动场所，应采用耐火极限不低于2小时的防火隔墙和1小时楼板与其他场所隔开，墙上必须设置的门窗应采用乙级防火门窗。 2.经营性场所与住宅位于同一建筑时，应采用耐火极限不低于2小时且无门窗洞口的不燃烧体墙和耐火极限不低于1.5小时的楼板与居住部分完全分隔，且不应与居住部分共用安全出口和疏散楼梯。 |  |  |  |  |  |
| 8 | 设置消防设施。 |  | - 1.商场、宾馆、饭店、公共娱乐场所、医院、托儿所、幼儿园、寄宿制学校、校外培训机构等场所应设置消防软管卷盘或轻便消防水龙、消防应急照明和灯光疏散指示标志。应配置相适应的灭火器。 - 2.不满足火灾自动报警系统和自动喷水灭火系统设置条件的场所，宜设置独立式感烟火灾探测报警器和局部应用自动喷水灭火系统。 - 3.建筑面积大于1000平方米的餐饮场所烹饪操作间的排油烟罩及烹饪部位应设置自动灭火装置，并应在燃气或燃油管道上设置与自动灭火装置联动的自动切断装置。 |  |  |  |  |  |
| 9 | 规范明火使用。 |  | - 1.不得在具有火灾、爆炸危险的场所使用明火。 - 2.公共娱乐场所内禁止使用明火表演或燃放烟花。 - 3.因施工等特殊情况需要进行电焊、气焊等明火作业的，应当按照规定办理动火审批手续，落实现场监护人，配备消防器材，并在场所主入口和作业现场显著位置公告。 - 4.动火作业人员应当依法持证上岗，严格遵守消防安全规定和操作流程。 - 5.人员密集或设置在高层建筑内的场所严禁在营业时间进行动火作业。 |  |  |  |  |  |
| 10 | 加强用电管理。 |  | - 1.应建立用电防火安全管理制度，规范场所内各类电气设备的采购、使用、检查和操作。 - 2.电气线路敷设、电气设备安装和维修应指定具备职业资格的电工实施，并留存线路图纸和施工记录。 - 3.不得随意私拉乱接电气线路，擅自增加用电设备。 - 4.购物、餐饮和公共娱乐场所营业结束时，应切断营业场所非必要电源。 - 5.场所门厅、疏散走道、楼梯间、安全出口和人员密集场所内严禁电动自行车停放、充电。 |  |  |  |  |  |
| 11 | 控制装修材料。 |  | - 1.场所内水平疏散走道和安全出口门厅顶棚，地下层疏散走道和安全出口墙面和地面，场所内厨房和重要设备用房顶棚、墙面和地面均应采用不燃装修材料。 - 2.场所内配电箱、控制面板、接线盒、开关、插座等不应直接安装在易（可）燃装修材料上。 - 3.严禁采用聚氨酯、聚苯乙烯及其芯材的金属夹芯板等易燃可燃材料装修、分隔。 - 4.附设在单层、多层建筑内和地下、半地下的场所严禁使用易（可）燃材料装修。 - 5.人员密集场所采用的内保温材料燃烧性能应为A级；人员密集场所所在建筑的外墙外保温材料燃烧性能应为A级。 |  |  |  |  |  |
| 12 | 规范燃料使用。 |  | 1.场所内燃气（油）用具的安装使用及其管路敷设、维护保养和检测应当符合相关技术标准和管理规定。 2.设置在高层民用建筑的场所使用燃气应当采用管道供气方式。 3.地下场所禁止使用液化石油气。 4.燃料存放设备应设置独立房间。 5.燃料供给总管道上应设置紧急事故切断装置。 6.禁止违规擅自安装、改装、拆除燃料设备和用具。 7.宾馆、饭店、医院、托儿所、幼儿园、寄宿制学校等场所厨房烟道应至少每季度清洗一次。 |  |  |  |  |  |
| 13 | 规范设置疏散设施。 |  | 1.各场所疏散门应采用向疏散方向开启的平开门，不应采用推拉门、卷帘门、转门、吊门和折叠门。 2.疏散楼梯应能天然采光和自然通风或设置防烟设施，且其首层应设置直接对外的出口。 3.与地下层共用的疏散楼梯应在首层进行有效防火分隔。 4.楼梯间内不应设置烧水间、可燃材料储藏室和垃圾桶、更衣柜、休息椅等影响疏散的障碍物，不应设置易燃可燃液（气）体管道。 |  |  |  |  |  |
| 14 | 确保出口通道畅通。 |  | 1.应保持疏散通道、安全出口畅通，严禁占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口。 2.设置门禁系统的场所，应保证火灾时不需要使用钥匙等任何工具即能从内部易于打开，并应在显著位置设置提示标识。 3.禁止在安全出口、疏散通道上安装固定栅栏等影响疏散的障碍物。 4.禁止在公共区域的外窗上安装金属护栏或防盗网、广告牌等影响疏散、灭火救援的障碍物。 5.人员密集场所使用、营业期间不应锁闭安全出口的门。 |  |  |  |  |  |
| 15 | 加强疏散提示引导。 |  | 1.消防应急照明、疏散指示标志应保持完好有效，损坏后应及时维修更换。 2.宾馆、商场、饭店、医院、托儿所、幼儿园、寄宿制学校、校外培训机构和公共娱乐场所应在各楼层明显位置设置疏散指示图，标明所在位置、疏散路线、安全出口等要素信息。 3.地下或半地下购物场所、歌舞娱乐放映游艺场所应在疏散走道和主要疏散路径地面增设保持视觉连续的灯光疏散指示标志或蓄光疏散指示标志，歌舞厅及其包房影音系统应设置火灾初期声音视像切换警报功能。 |  |  |  |  |  |
| 带队人员签字 |  |  |  | 检查人员签字 |  |  | 检查日期 |  |